
[image: image1.wmf]Робота з таблицею

Технічне обґрунтування

визначення місця (точки) забезпечення потужності

(замовленої до приєднання) електроустановок

швейне виробництво за адресою ХХХХХХ район, с.ХХХХХ, вул.Бойчука, 24, заявник –  ФОП Ххххх Г.М.
1. Точка забезпечення (місце забезпечення) потужності, замовленої до приєднання – точка (місце) в існуючих електричних мережах ВАТ “Ххххххобленерго”, від якої Товариство забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності.


2. Вихідні дані:


2.1. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з врахуванням існуючої дозволеної потужності, Рмакс.розр = 450 кВт.


2.2. Категорія з надійності електропостачання – ІІІ.

2.3. Ступінь напруги в точці приєднання – 10 кВ.


3. Можливі точки забезпечення потужності:

3.1. на прохідних ізоляторах ПЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Хххххх",  із зовнішньої сторони ЗРУ  ЗТП-122
4. Обґрунтування визначення місця (точки) забезпечення потужності

Виходячи із конфігурації електричних мереж напругою 10 кВ, поблизу об’єкта замовника проходить тільки одна повітряна лінія 10 кВ №11.

Повітряна лінія напругою 10 кВ №11 виконана проводом марки АС-35.

Резерв приєднаної абонованої потужності, який забезпечується ПС 110/35/10 кВ ''Хххххх''      Ррез1 = 2020 кВт., а з Рмакс.розр.  резерв потужності складатиме  Ррез2 =2020 -450 =1570 кВт
Допустимо тривалий струм (Ідоп), для проводу марки АС-35 складає 175 А  (табл. 1.3.29 ПУЕ 2008).

Відповідно пропускна здатність лінії буде складати (без врахування спаду напруги в кінці лінії):
Р10 кВ =Iдоп(А)* √3*U(кВ)*cos φ=175*1,73*10 *0,92=2785 кВт
Максимальне навантаження лінії в години осінньо-зимового максимуму складає 730 кВт, (файл Споживання по ТП за 12 місяців Навантаження 2013, лист "2", стовбець Р–фідер Ошибка! Источник ссылки не найден.) звідки максимальний робочий струм:
	Імакс =
	730 кВт
	= 46 А

	
	 √3*10 кВ*0,92
	


 З додаткового навантаження Рдод=Рмакс.розр. –Рдог =450- 250 = 200  кВт струм складе:
	Ідод =
	200 кВт
	=
	13 А

	
	 √3*10 кВ*0,92
	
	


З проведених розрахунків встановлюємо, що приєднати таке навантаження до існуючої 10 кВ №11
 ПС 110/35/10 кВ "Підволочиськ",  можливо:

Імакс + Ідод < Ідоп або 46+ 13=59 А < 175  А
Враховуючи викладене вище, визначаємо, що найоптимальніша точка забезпечення потужності електроустановок:  швейне виробництво за адресою ХХХХХХ район, с.ХХХХХ, вул.Бойчука, 24, заявник –  ФОП Ххххх Г.М., буде встановлена:

на прохідних ізоляторах ПЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ "Хххххх",  із зовнішньої сторони ЗРУ  ЗТП-122

Головний інженер


ХХХХХХХ РЕМ




 ХХХХХ С.В 

[image: image2.wmf]Відкрити форму

Технічне обґрунтування отримав    05 01 2015 р. _________________ХХХХХ Г.М.
(дата)

(підпис) 
[image: image3.png]



1) Жовтим виділено дані, які вставляються/міняються формою


2) Вставлені формули, які розраховують необхідні параметри


3) решта питань на форумі


4) Якщо треба, видаліть цю підказку








� CONTROL Forms.CommandButton.1 \s ���





� CONTROL Forms.CommandButton.1 \s ���









[image: image4.wmf]Відкрити форму

_1485000258.unknown

_1485000752.unknown

